涡阳县人民医院

中央空调螺杆机组维修工程

采 购 文 件

招标编号：GYZC-2024-076号

招 标 人：涡阳县人民医院

编制时间：二○二四年十月

涡阳县人民医院中央空调螺杆机组维修工程

一、项目基本情况

1、项目名称：涡阳县人民医院中央空调螺杆机组维修工程

2、招标编号：GYZC-2024-076号

3、采购方式：询价谈判

4、项目预算金额：58140元

5、控制价（最高限价）：50000元

6、资金性质：自有资金

7、招标范围：涡阳县人民医院中央空调螺杆机组维修工程（详见采购文件）管理。

8、施工期限：20天

二、报价人资格要求：

1、具有独立的法人资格，能够独立承担民事行为能力。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3、未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、落实政府采购政策需满足的资格要求：

5、本项目的特定资格要求：

5.1具有维修螺杆机组中央空调系统的服务业绩不少于2个。

6、本项目不接受联合体投标。

三、报名和获取采购文件

1、报名及截止时间：公告发布之日起至2024年11月4日上午11:30分前（北京时间）。

2、报名方式：凡有意参加者，直接到涡阳县人民医院招标办报名，也可通过电话联系后以发送短信方式报名。

3、采购文件获取地点：采购文件可涡阳县人民医院招标办索取，或直接从涡阳县人民医院网站下载，采购文件不收费。

四、响应文件提交及开启

1.截止时间：2024年11月5日下午15:30分前（北京时间）。

2.地点：涡阳县人民医院（急救中心）医技综合楼九楼会议室（涡阳县城关街道向阳大道189号）。

3.响应文件数量：一正二副，密封后于截止时间递交。

4.为保持评审议价谈判现场秩序，每个参与投标单件只允许委托授权人一人进入现场，其他人员谢绝进入，请理解并予以配合。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1、询价保证金的递交：本项目免收

2、公告发布媒介：本次询价公告在涡阳县人民医院网（http://www.gyrmyy.cn/?c=197）等媒体上发布。

3、请投标人密切留意本网站最新公告、通知。

七、咨询联系方式

项目单位：涡阳县人民医院

地址：涡阳县城关街道向阳大道189号

联系人及联系方式：

总务部：徐老师：139 6651 9554

招标办：周老师：0558-2867722，159 5676 9519

请各潜在参与供应商获取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，按采购文件的要求格式编制报价响应文件，并按上述确定的时间、地点要求准时提交。未仔细阅读采购文件要求造成的报价响应文件不符合要求，或过时未递交报价响应文件的，视为自动放弃参与资格。

涡阳县人民医院中央空调螺杆机组维修工程采购需求

报价人须知

1、本项目提出的技术方案仅为最基本要求，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经谈判小组评审认可。

2、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收（如需要）,所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应自行踏勘项目现场（徐老师：139 6651 9554），如供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果。

3、本项目所列的推荐品牌，并无限性，报价人可以选择性能相当于或优于推荐品牌质量档次的产品，但所投产品的技术参数，要最大限度满足招标文件提供的详细参数；

4、医院不保证在服务期内的供货量，请投标人在投标报价中充分考虑此风险。中标后须按国家相关规定缴纳税金并按招标人要求提供发票，税金、运输、保管、配送等一切费用均包含在本次投标总价中，中标后不作调整。

5、如无特别说明，采购文件中所有涉及的费用货币均为人民币，价格单位均为“元”。

6、质疑与澄清

6.1供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容，如对本采购文件有任何疑问或澄清要求，须于项目响应文件提交及开启截止时间至少提前24小时，按照财政部第94号令《政府采购质疑与投诉办法》第十二条的规定，以书面形式提出，否则视同理解和接受，不再受理对采购文件条款提出的质疑。

6.2磋商文件的澄清、修改、补充等将在涡阳县人民医院网站“新闻动态——招投标公告”栏上发布。所有下载竞争性磋商文件的供应商须在网上自行查询，无需以纸质形式回复。

6.3供应商应依法行使自己的质疑、投诉权利。对于恶意质疑、投诉、弄虚作假及其他违法违规行为的，一经查实，壹年内将禁止参与医院采购项目的投标。

- 项目简介

涡阳县人民医院一期中央空调出现故障，机组报低吸气温度报警，低油位报警，现场查验该机组发现制冷剂压力过低缺制冷剂，检查外部各处未见漏点、进一步检查发现为内漏（冷凝式蒸发铜管内漏）现需要维修。

二、工程量预估清单

| - 序号 | - 产品 | - 数量 | - 单价限价 | - 总价限价 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 制冷剂 | - 400公斤 |  |  | - 须与原制冷剂成份相同 |
| - 2 | - 冷冻油 | - 2桶 |  |  |  |
| - 3 | - 油过滤口 | - 1个 |  |  |  |
| - 4 | - 干燥过滤口 | - 4个 |  |  |  |
| - 5 | - 压缩机维修及人工费用 | - 一项 |  |  |  |

- 施工步骤要求

- 1、机组内漏采用封堵。2、压缩机维修，抽真空除湿。3、氯气保压、除湿。4、机组加油5、换油过滤口及干燥过滤口、加制冷剂。6、调试。

四、施工要求

1、施工现场必须配置一定数量具有相应工作能力的技术工人投入工作，以保证施工进度。

2、严格按照现行国家行业安全技术规范进行现场安全施工。

3、施工所需要的工具用具车辆等，由施工方自行解决。

4、文明施工，安全施工。在施工中，明确专人负责本项目施工现场的安全工作，采取可靠的安全防护措施，确保施工人员人身安全、采购方人员、就诊病人、家属的安全以及各方的财产安全。

5、所有材料均须为国标产品，进场需出具材料合格证、出厂合格证，并交采购人存档。

6、所有材料进场需采购现场查验认可后方可施工，未经查验认可的施工不予验收。

7、成交人因安全措施不到位，在施工中造成任何一方人员安全事件或财产损失，责任由成交人全部承担。

8、因成交方原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，招标方有权要求成交方返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和工期延误由成交方承担。

9、成交人不得对本项目再次转包、分包。

五、质量要求：

1、符合国家相关法律法规及行业标准要求。

六、质量及售后服务：

1、免费保修维护期：自验收合格之日起计一年。

2、保修维护期内，如出现维修缺陷问题，在修复后，免费保修维护期重新计算。

3、未尽事宜，在签订合同时协商。

七、控制价

本项目最高限价：人民币50000元（大写：伍万元）。高于此限价投标无效。

八、报价要求

1、报价方在收到招标文件后应自行对拟施工现场详细情况进行充分考察。

2、报价方应充分分析市场的价格变动风险，节假日、周末、天气等因素造成的窝工及自身企业对本项目的风险承受能力，并不得低于成本报价竞价。

3、报价人所报单价为结算时的最终单价，不以市场波动、政策调整、人工涨跌等原因做任何形式的调整。

4、本项目为总价包死价，报价清单中未列出的工程量均包含在投标总价内。

5、工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除成交方（协作方）按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

九、付款方式：

项目工程完工验收后支付90%，保修维护期满，结清尾款。

十、评价方法：

1、在品牌、质量、售后服务相当的情况下，通过2轮以上（含2轮）报价，按单价报价之和由低到高的顺序，推荐给领导小组审定后确定成交人。

2、其他无效报价情况：

- 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，招标方不予受理。

- 递交投标文件参与现场报到签字的必须与投标响应文件授权人一致，不一致的按废标处理。

- 提供投标响应文件不符合采购文件要求，未实质性响应技术和商务要求的，按废标处理。

3、如医院招标采购领导小组审定认为报价明显偏离市场正常价格，或可能存在竞争性不足，将重新组织招标。

附件：报价响应文件格式

涡阳县人民医院

中央空调螺杆机组维修工程

报价响应文件

报价方：                  (单位盖章)

年    月   日

目     录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、技术要求响应（偏离）表（本项目不作要求）

五、法定代表人（单位负责人）身份证明、授权委托书

六、无重大违法记录声明函

七、资格证明文件

八、业绩证明材料

九、报价人认为需要提供的其他材料

注：投标响应文件份数：一正二副共3份，按顺序装订。 投标响应文件的正本中提供的所有证明材料均须加盖报价人的红印章，否则为无效投标。

一、投标函

致：涡阳县人民医院

1.我方已仔细研究了编号为            （招标编号）的                  （项目名称）招标文件的全部内容，接受你方在招标文件中对报价人的约束条件。我方愿意以开标一览表中确定的投标总价，按照合同的约定履行合同义务。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销报价响应文件，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币¥      元（无此约定的划“/”）。

4.我方已详细审查全部招标文件，包括全部澄清、修改、答疑补充文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5.我方在此声明，所递交的报价响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“报价人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金；

（4）我方承诺在合同约定的期限内提供并交付货物及服务，履行合同规定的各项义务。

7.我方同意按照你方要求提供与我方投标有关的一切数据或资料，完全理解你方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标、不一定授予最低报价人为成交人。

8.我方对报价响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性、合法性和有效性负责。

9.其他补充说明：

报价人：                                （单位盖章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：            （签字或盖章）

地址                  邮编

电话                        传真

电子邮箱                  网址：

年     月   日

注：1.采用资格预审的，资格审查资料如有更新或补充，报价人应在第 9 条中说明。

2.报价人签字盖章后，即视为响应本采购文件响应承诺。

二、开标一览表

货币单位：人民币

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 涡阳县人民医院中央空调螺杆机组维修事宜 |
| 2 | 招标编号 |  |
| 3 | 分包号（无分包，不填写） |  |
| 4 | 投标总价 投标总价为表3-1汇总之和 |  |
| 5 | 施工期限 | □响应 □不响应 |
| 6 | 付款方式 | □响应 □不响应 |
| 7 | 其他 | □响应 □不响应 |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 注：除本表格和技术规格响应表填写的项目外，递交本表及分项报价表即视为满足其他技术和商务要求。 |  |  |

投 标 人（单位盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

三、分项报价表

表3-1  分项报价表

| - 序号 | - 产品 | - 技术规格（包装规格） | - 品牌产地 | - 数量 | - 单价 | - 合价 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 制冷剂 |  |  | - 400公斤 |  |  |  |
| - 2 | - 冷冻油 |  |  | - 2桶 |  |  |  |
| - 3 | - 油过滤口 |  |  | - 1个 |  |  |  |
| - 4 | - 干燥过滤口 |  |  | - 4个 |  |  |  |
| - 5 | - 压缩机维修及人工费用 |  |  | - 1项 |  |  |  |
| - 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

报价人：                       （单位盖章）                                             价格单位：人民币·元

说明：

1.报价为全费用报价，包含所使用的其他辅材、人工、税费及其为完成本项目所涉及的全部费用。

2.为完成本项目而表格中未列出的整改内容，均包含在总报价内。

3.参考品牌无明确限制，供应商可以提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）产品，且此方案须经谈判小组评审认可。

四、技术要求响应（偏离）表

（投标人可根据本项目实际需要作适当改动）

报价人：                       （单位盖章）

|  | 按招标文件需求填写 |  | 按投标人所投内容填写 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 采购文件要求技术规格参数 | 投标人提供技术规格参数 | 偏离 情况 | 备注 |
|  | 注意： | 1、本表不作要求，提供报价响应文件视为全部响应采购文件要求。 |  |  |  |

注：1、上表中的产品名称、品牌、型号、技术规格参数须以中文的形式来详细描述；

2.采购需求偏离响应表应与采购需求应一一对应及响应，偏离情况只填写“无偏离”或“正偏离”，不得负偏离。

3、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则需在上表偏离说明中注明。投标人应据实填写响应性，不得通篇完全复制粘贴招标文件技术参数。

五、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

致：涡阳县人民医院

本授权证明： （填写姓名） 系注册于 （填写报价单位地址）  的          （填写报价单位名称）  的法定代表人。在此授权 （填写姓名） 作为我公司的全权代理人，在   （填写项目名称）  的投标（项目编号为：     ）及其合同执行过程中，以我公司名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此声明。

报价人（单位盖章）：

法定代表人（盖章或签字）：

被授权（代理）人（盖章或签字）：

附：

法人代表人证明

| 压盖印章 身份证 正面 | 身份证 背面 |
| --- | --- |

代理人身份证明

| 身份证 正面 | 身份证 背面 |
| --- | --- |

六、无重大违法记录声明函

致：    涡阳县人民医院

本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价人：       （单位盖章）

日  期：

七、资格证明文件

（三证合一、特殊行业资质、人员资质等本项目要求必备的资质证明材料复印件）

八、业绩证明材料

九、报价人认为应该提供的其他资料

（格式自拟）